洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：详见附件《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）报价单》

- 约定事项

- 市场报价表于2025年7月30日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：宋先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）或发送至邮箱lssccg@126.com。

- 报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

- 安装方式：泵房市政管网取水口-低中高三区泵房出水口（含调峰水箱的进水和出水）。

- 配电设备自行接入，增压泵为背包式，质保期6年。

- 报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来的设备生产厂家的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

4、报价单位须为生产厂家。

- 拟定支付方式：详见后续招标公告

- 其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

- 附件：《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年7月25日

附件：

洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房一标段

（设备采购及安装项目）采购报价单

| 序号 | 主要部件名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水增压设备(A区) (二用一备) | 流量：14.53M3/H 扬程：48.84米 功率：4KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用投标商的自有品牌（提供检测报告）。 |  |  |  |
| 2 | 给水增压设备(B区) (二用一备) | 流量：13.65M3/H 扬程：61.97米 功率：4KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用投标商的自有品牌（提供检测报告）。 |  |  |  |
| 3 | 给水增压设备(C区) (二用一备) | 流量：14.58M3/H 扬程：85.12米 功率：5.5KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用投标商的自有品牌（提供检测报告）。 |  |  |  |
| 4 | 增压泵(调峰) | 流量：30.68M3/H 扬程：36.95米 功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 无缝不锈钢管 | DN150 | 米 | 30 | 食品级304不锈钢无缝管道 |  |  |  |
| 6 | 无缝不锈钢管 | DN100 | 米 | 74.5 | 食品级304不锈钢无缝管道 |  |  |  |
| 7 | 无缝不锈钢管 | DN50 | 米 | 6 | 食品级304不锈钢无缝管道 |  |  |  |
| 8 | 无缝不锈钢管 | DN20 | 米 | 12 | 食品级304不锈钢无缝管道 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢焊接法兰片 | DN150 | 只 | 10 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢焊接法兰片 | DN100 | 只 | 15 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢焊接法兰片 | DN50 | 只 | 6 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢弯头 | DN150*90° | 只 | 5 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢弯头 | DN100*90° | 只 | 16 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | DN20*90° | 只 | 2 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢等径三通 | DN150 | 只 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢等径三通 | DN100 | 只 | 3 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢异径三通 | DN100*20 | 只 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢异径三通 | DN150*100 | 只 | 2 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢异径三通 | DN100*50 | 只 | 3 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢异径三通 | DN100*20 | 只 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 21 | 法兰式不锈钢大小头 | DN150*100 | 只 | 4 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 22 | 法兰衬胶蝶阀电动头 | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 法兰衬胶蝶阀电动头 | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢伸缩节 | (VSSJA-2) DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 不锈钢伸缩节 | （VSSJA-2） DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 不锈钢法兰波纹补偿器 | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 内衬不锈钢管卡 | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 内衬不锈钢沟槽转换法兰 | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 墙卡 | DN20 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 吊攀 | DN20 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢内螺纹闸阀 | DN20 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 不锈钢水龙头 | DN20 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 管道支架 | 不锈钢支架及不锈钢螺丝 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 管道支架 | 不锈钢防震支架 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 遥控浮球阀 | DN100 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN15 | 个 | 5 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 37 | 减压阀 | DN15 | 个 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 38 | 内螺纹Y型过滤器 | DN15 | 个 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 39 | 水龙头 | DN15 | 个 | 2 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 40 | 橡胶板止回阀 | DN65 | 个 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 41 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 2 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 42 | 90度焊接弯头 | DN90 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 43 | 90度焊接弯头 | DN50 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 44 | 焊接同心变径 | DN150 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 45 | 焊接同心变径 | DN50 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 46 | 焊接偏心变径 | DN50 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 47 | 焊接法兰 | DN80 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 48 | 焊接法兰 | DN65 | 项 | 1 | 食品级304不锈钢材质 |  |  |  |
| 推荐品牌：增压设备（上海熊猫、上海威派格、上海中韩杜科、浙江利欧、上海海德隆） 本次报价品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：价格包含      %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：